	[image: image1.jpg]



	OOO «Уралтеплострой»

	
	ОГРН 1046604387422,  ИНН 6672163342/ КПП 667201001, БИК 046568782
Р/с №40702810400010047933 в ЗАО "УРАЛПРИВАТБАНК" г. ЕКАТЕРИНБУРГ к/с 30101810500000000782
Юр. адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18, 163. Почт. адрес: 620026, г.Екатеринбург, а/я № 246
Фактич. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 16., Тел./факс (343) 377-63-43, 377-63-70 (50)
www.uralfilter.ru  e-mail: info@uralfilter.ru




18.08.2015                                                                                                                      
Технико - коммерческое предложение
УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ                      ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16,8 М3/ЧАС
               На основании исходных данных и технического задания Заказчика предлагается установка максимальной производительностью 16,8 м3/час (4,67 л/сек). 
1. Механическая очистка
Для удаления механических примесей (ржавчина, песчинки, нерастворимые примеси) используются три параллельно работающие напорные фильтры диаметром 21 дюйм. В качестве фильтрующей загрузки используется инертный материал NextSand, который изготовлен из высококачественного природного минерального сырья, тщательно отобранного и обработанного. Извлечение крупнодисперсных взвесей из воды и их задержание происходит под действием сил тяготения, извлечение и закрепление тонкодисперсных взвесей на зернах загрузки происходит под действием сил адгезии (прилипания). Для отмыва осевших (прилипших) частиц используется метод обратной промывки (взрыхления) интенсивным напором воды. Промывка фильтра осуществляется в автоматическом режиме по таймеру, в заданное время. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА RFM-2120Тк
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	1
	Производительность номинальная, м3/час
	4

	2
	Монтажное пространство (диаметр х высота), мм
	508 х 1833

	3
	Объём фильтрующего наполнителя, л
	160

	4
	Установленная мощность, Вт
	50

	5
	Давление воды на входе в установку, бар
	2,5 – 7,0

	6
	Потери напора, бар
	 не более 0,9

	7
	Подача воды на промывку, м3/час
	6,5

	8
	Продолжительность промывки, мин
	25

	9
	Присоединительные размеры
(вход-выход-дренаж)
	1,5” – 1,5” – 1”


Примерный срок службы фильтрующей загрузки составляет не менее 5 лет. 

Фильтры промываются по очереди, в период минимального водоразбора. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
	№ п/п
	Наименование 
	Тип, марка
	Цена, руб
	Кол-во
	Стоимость, руб

	1 
	Фильтр напорный
	RFM-2120Tк
	120 800
	3 шт.
	362 400

	2 
	Наполнитель
	NextSand
	245
	480 л
	117 600

	3
	Гравий (поддерживающий слой)
	2-5мм
	15
	   150 кг
	           2 250

	  4
	ИТОГО
	
	
	
	482 250


Стоимость оборудования и материалов указана с учётом НДС 18%.

Срок поставки оборудования составляет 20 календарных дней с момента получения предоплаты.
Цена на складе в г. Екатеринбурге.

Монтаж и пуско – наладка в предложение не входит.

Ориентировочный расход промывной воды в год  2 500 м3.

С уважением, 

Коммерческий директор                                                                 Потякин М. А.




Мозгачева Марина


м.т. 8(912)221-27-14


� HYPERLINK "mailto:e-mail: selitskiy@eco-project.ru" �e-mail: marina_belych@mail.ru�








PAGE  
1

