	[image: image1.jpg]



	OOO «Уралтеплострой»

	
	ОГРН 1046604387422,  ИНН 6672163342/ КПП 667201001, БИК 046568782
Р/с №40702810400010047933 в ЗАО "УРАЛПРИВАТБАНК" г. ЕКАТЕРИНБУРГ к/с 30101810500000000782
Юр. адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 16/18, 163. Почт. адрес: 620026, г.Екатеринбург, а/я № 246
Фактич. адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 16., Тел./факс (343) 377-63-43, 377-63-70 (50)
www.uralfilter.ru  e-mail: info@uralfilter.ru




17.08.2015                                                                                                                      
Технико - коммерческое предложение
УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОДЫ                      ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 16,8 М3/ЧАС
               На основании исходных данных и технического задания Заказчика предлагается установка максимальной производительностью 16,8 м3/час (4,67 л/сек). Учитывая качество исходной воды с высоким содержанием цветности, железа и марганца, для гарантированного удаления растворенного железа и марганца до нормируемых значений будет производится введение в исходную воду окислителя – перманганата калия. Одновременно перманганат калия обеспечит восстановление каталитических свойств обезжелезивающей загрузки. 
1. Дозирование окислителя – перманганата калия 

Перманганат калия используется для частичного окисления органических соединений и растворенного марганца. Дозирование осуществляется пропорционально расходу с помощью насоса-дозатора SEKO Tekna TPG 603 из емкости ДК200 объемом 200 л по сигналам с импульсного водосчетчика. Используется перманганат калия по ГОСТ 20490-75. Емкость снабжена градуировочной шкалой объема жидкости на цилиндрической поверхности и имеет отверстие под слив на ¾”.
Технические характеристики насоса дозатора Seko
Электропитание: 




~ 100…240 В, 50…60 Гц (однофазный ток) 

Материалы, находящиеся в контакте с дозируемой жидкостью:
	Детали
	Стандартный материал

	Клапаны всасывания и нагнетания
	Поливинилдифторид

	Дозирующая голова насоса
	Поливинилдифторид

	Шаровые клапаны
	Керамика

	Мембрана
	ПТФЭ


                                                    Характеристики емкости ДК60
	Наименование
	Объем, л
	Диаметр, мм
	Высота, мм
	Диаметр крышки, мм

	ДК60
	60
	470
	600
	150


2. Образование нерастворимых соединений железа и марганца
Далее вода подается на две параллельно работающие контактные колонны диаметром 36 дюймов. Колонны обеспечивают требуемое (около 9-10 минут) время контакта окислителя с растворенными соединениями железа и марганца и последующий переход этих соединений в нерастворимое состояние.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПУСА ФИЛЬТРА С3672 
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	2
	Монтажное пространство (диаметр х высота), мм
	927 х 2010

	5
	Давление воды на входе, бар
	2,5 – 7,0

	6
	Потери напора, бар
	 не более 0,2

	9
	Присоединительные размеры (вход-выход)
	2” – 2”


3. Обезжелезивание и деманганация
Следующая ступень - напорные фильтры. Применяемая загрузка – каталитический материал МТМ. Образовавшиеся нерастворимые соединения железа и марганца после контактных колонн будут задерживаться в толще загрузки. Также загрузка будет гарантированно обеспечивать финишное окисление марганца. Для обеспечения требуемой скорости фильтрации необходима параллельная работа 2 фильтров диаметром 36 дюймов. Восстановление каталитических свойств загрузки будет обеспечиваться первоначальным дозированием перманганата калия в исходную воду. 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА RFM-3640Тк 
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	1
	Производительность номинальная, м3/час
	6

	2
	Монтажное пространство (диаметр х высота), мм
	927 х 2400

	3
	Объём фильтрующего наполнителя, л
	560

	4
	Установленная мощность, Вт
	50

	5
	Давление воды на входе в установку, бар
	2,5 – 7,0

	6
	Потери напора, бар
	 не более 1,1

	7
	Подача воды на промывку, м3/час
	20,5

	8
	Продолжительность промывки, мин
	25

	9
	Присоединительные размеры
(вход-выход-дренаж)
	2” - 2” - 2”


Срок службы фильтрующей загрузки составляет 3 – 4 года.
4. Сорбционная очистка
Следующая ступень – сорбционная очистка для удаления органических веществ, снижения показателя «перманганатная окисляемость» и улучшения органолептических (вкус, запах) свойств воды. Используемая загрузка – активированный уголь из скорлупы кокосового ореха. 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА RFM-3040Тк 
	№
	Наименование характеристики
	Значение

	1
	Производительность номинальная, м3/час
	10

	2
	Монтажное пространство (диаметр х высота), мм
	770 х 2304

	3
	Объём фильтрующего наполнителя, л
	420

	4
	Установленная мощность, Вт
	50

	5
	Давление воды на входе в установку, бар
	2,5 – 7,0

	6
	Потери напора, бар
	 не более 0,7

	7
	Подача воды на промывку, м3/час
	27,2

	8
	Продолжительность промывки, мин
	25

	9
	Присоединительные размеры
(вход-выход-дренаж)
	2” - 2” - 2”


Примерный срок службы фильтрующей загрузки составляет 6-12 месяцев. 

Фильтры промываются по очереди, в период минимального водоразбора. 

   5. УФ – ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

Для предотвражения микробиологического загрязнения очищенная вода проходит УФ – обеззараживание на установке UVS – 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УФ-СТЕРИЛИЗАТОРА UVS-40S:

	Наименование характеристики
	Значение

	Производительность установки, м3/час
	17

	Монтажное пространство (длина х диаметр), мм
	1003 х 90

	Энергопотребление, Вт
	108

	Максимальное рабочее давление, бар
	8,6

	Присоединительные размеры, (вход - выход)
	11/2” – 11/2”

	Вес в рабочем состоянии, кг
	9,8


СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
	№ п/п
	Наименование 
	Тип, марка
	Цена, руб
	Кол-во
	Стоимость, руб

	1 
	Фильтр напорный
	RFM-3640Tк
	371 200
	2 шт.
	      742 400

	2 
	Фильтр напорный
	RFM-3040Tк
	326 400
	2 шт.
	652 800

	3 
	Контактная колонна с оголовком
	С3672
	150 700 
	2 шт.
	301 400

	4 
	Наполнитель
	МТМ
	265
	1 120 л
	296 800

	5 
	Наполнитель
	уголь NWC 
	300
	425 кг
	127 500

	6 
	Водосчетчик импульсный 
	ZENNER 
МТK-N-I-50
	13 100
	1 шт.
	13 100

	7 
	Насос дозатор
	Seko TPG 603
	29 400
	1 шт.
	29 400

	8 
	Устройство всасывания
	Seko 9900100074
	8 700
	1 шт.
	8 700

	9 
	Емкость расходная
	ДК200
	6 800
	1 шт.
	6 800

	10 
	Перманганат калия
	ГОСТ 20490-75
	     1 500
	    10 кг
	           15 000

	11
	Гравий (поддерживающий слой)
	2-5мм
	15
	   470 кг
	           7 050

	 12
	ИТОГО
	
	
	
	2 200 950


Стоимость оборудования и материалов указана с учётом НДС 18%.

Срок поставки оборудования составляет 30 календарных дней с момента получения предоплаты.
Цена на складе в г. Екатеринбурге.

Монтаж и пуско – наладка в предложение не входит.

ГОДОВЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
	№ п/п
	Наименование затрат
	Цена, руб.
	Кол-во
	Стоимость, руб.

	1 
	Перманганат калия
	1 500
	20 кг
	30 000

	2 
	Уголь активированный
	300
	425 кг
	127 500

	3 
	Лампа УФ - стерилизатора
	5 000
	1 шт.
	5 000

	4 
	Работы по замене угольной загрузки и лампы УФ - стерилизатора
	
	
	48 000

	
	ИТОГО
	
	
	210 500*


*- цены по состоянию на август 2015г.

Расчет произведен при суточном водопотреблении 80 м3.

Ориентировочный расход промывной воды в год 4 800 м3.

С уважением, 

Коммерческий директор                                                                 Потякин М. А.




Мозгачева Марина


м.т. 8(912)221-27-14


� HYPERLINK "mailto:e-mail: selitskiy@eco-project.ru" �e-mail: marina_belych@mail.ru�








PAGE  
1

